## pnt #1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 866.025 | 0 | 866.025
Эталон MTE | 1 | 49.9908 | 57.7527 | 57.7 | 57.7545 | 120.0112 | 120.0063 | 119.9825 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0006 | 119.9966 | 120.0048 | 119.9986 | 1 | 1 | 1 | 57.7358 | 0.012773 | 0.022989 | 5.0004 | 0.00024156 | 0.00034911 | 288.8066 | 288.4917 | 288.8053 | 0.22824 | 0.15443 | 0.14724 | 288.8067 | 288.4917 | 288.8054 | 866.1037 | 0.5299 | 866.1038
MTE Δ изм |  | 0.00617 | ----- | ----- | ----- | 0.01122 | 0.00627 | 0.01749 | ----- | ----- | ----- | 0.00339 | 0.00481 | 0.00142 | 3.1228e-07 | 1.4327e-07 | 1.2995e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.045594 | 0.063499 | 0.045153 | 0 | 0 | 0 | 0.045625 | 0.063485 | 0.045166 | 0.0090826 | 0 | 0.0091022
MTE γ изм |  | ----- | 0.030661 | 0.060539 | 0.033858 | ----- | ----- | ----- | 0.01496 | 0.002948 | 0.011304 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.001326 | 0.022123 | 0.039817 | 0.0077719 | 0.0048312 | 0.0069822 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.998 | 57.7397 | 57.6956 | 57.7504 | 120.0055 | 120.0018 | 119.9927 | 5.0011 | 5.0002 | 5.0008 | 120.0137 | 119.9904 | 119.9958 | 1 | 1 | 1 | 57.7271 | 0.014226 | 0.016645 | 5.0006 | 0.00045186 | 0.00030451 | 288.7638 | 288.491 | 288.8 | 0.17527 | 0.21336 | 0.15667 | 288.7638 | 288.4911 | 288.8 | 866.0547 | 0.5453 | 866.0549
Binom Δ изм |  | 0.0010316 | ----- | ----- | ----- | 0.0054855 | 0.0018234 | 0.0072937 | ----- | ----- | ----- | 0.013748 | 0.009552 | 0.0041809 | 1.1921e-07 | 2.3842e-07 | 1.1921e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.030749 | 0.06374 | 0.043297 | 0 | 0 | 0 | 0.030759 | 0.063709 | 0.043308 | 0.0034351 | 0 | 0.0034492
Binom γ изм |  | ----- | 0.0080949 | 0.068325 | 0.026648 | ----- | ----- | ----- | 0.022717 | 0.0046062 | 0.016651 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.013729 | 0.02464 | 0.02883 | 0.01235 | 0.0090372 | 0.0060901 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #2
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | -249.9999 | -249.9999 | -249.9999 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | -749.9997 | 866.025
Эталон MTE | 2 | 49.9908 | 57.7571 | 57.7003 | 57.7502 | 120.0057 | 120.0128 | 119.9815 | 5.0007 | 4.9998 | 5.0003 | 120.0059 | 120.1224 | 119.8717 | 0.50057 | 0.50058 | 0.50223 | 57.7359 | 0.012427 | 0.023408 | 5.0003 | 0.0033977 | 0.0039002 | 144.5787 | 144.4121 | 145.028 | -250.0344 | -249.7442 | -249.7065 | 288.8255 | 288.491 | 288.7672 | 434.0189 | -749.4851 | 866.0837
MTE Δ изм |  | 0.00618 | ----- | ----- | ----- | 0.0057 | 0.012836 | 0.018536 | ----- | ----- | ----- | 0.0059 | 0.12238 | 0.12828 | 0.00057456 | 0.00057758 | 0.0022318 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.16712 | 0.051693 | 0.47843 | -0.013798 | -0.10226 | -0.11735 | 0.052152 | 0.06375 | 0.031927 | 0.23241 | -0.068604 | 0.006776
MTE γ изм |  | ----- | 0.03833 | 0.060165 | 0.026261 | ----- | ----- | ----- | 0.013816 | 0.003588 | 0.005664 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0014748 | 0.021524 | 0.040545 | 0.0052441 | 0.067955 | 0.078003 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.998 | 57.7449 | 57.6952 | 57.7431 | 119.9969 | 120.0096 | 119.9936 | 5.0006 | 5.0002 | 5.0006 | 120.0163 | 119.9903 | 119.9935 | 0.5004 | 0.50067 | 0.50041 | 57.7267 | 0.014345 | 0.017703 | 5.0003 | 0.00042911 | 0.00047203 | 144.4963 | 144.4352 | 144.4918 | -250.0085 | -249.7246 | -249.9957 | 288.7618 | 288.4855 | 288.7485 | 433.4233 | -749.7288 | 865.9959
Binom Δ изм |  | 0.0010202 | ----- | ----- | ----- | 0.0031204 | 0.009552 | 0.006424 | ----- | ----- | ----- | 0.016273 | 0.0097275 | 0.0065308 | 0.00039947 | 0.0006671 | 0.00040698 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.11 | 0.067696 | 0.1069 | -0.003428 | -0.1101 | -0.0016685 | 0.030083 | 0.065633 | 0.025473 | 0.094865 | -0.036111 | 0.003359
Binom γ изм |  | ----- | 0.01714 | 0.068939 | 0.013995 | ----- | ----- | ----- | 0.012989 | 0.0033092 | 0.011482 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.014323 | 0.024846 | 0.030662 | 0.0057983 | 0.0085822 | 0.0094405 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #3
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.2207e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 0 | 3.5527e-15 | -3.5527e-15 | 43.3012 | 43.3012 | 43.3012 | 129.9038 | 0 | 129.9038
Эталон MTE | 3 | 49.4988 | 8.6628 | 8.6569 | 8.6619 | 119.991 | 120.005 | 120.004 | 5.0007 | 4.9999 | 5.0005 | 120.0104 | 120.006 | 119.9836 | 1 | 1 | 1 | 8.6605 | 0.0019826 | 0.0017425 | 5.0003 | 0.00022031 | 0.00063941 | 43.3196 | 43.2835 | 43.3134 | 0.02507 | 0.039687 | 0.040489 | 43.3196 | 43.2835 | 43.3134 | 129.9164 | 0.10525 | 129.9165
MTE Δ изм |  | 0.0061767 | ----- | ----- | ----- | 0.009016 | 0.005 | 0.004016 | ----- | ----- | ----- | 0.010361 | 0.006025 | 0.016386 | 1.6746e-07 | 4.2036e-07 | 4.3692e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.04231 | 0.040993 | 0.027991 | 0 | 1117090570657550 | -1139671880230150 | 0.042327 | 0.040951 | 0.028034 | 0.0097695 | 0 | 0.0098036
MTE γ изм |  | ----- | 0.0043523 | 0.0058169 | 0.0027751 | ----- | ----- | ----- | 0.013308 | 0.002172 | 0.009532 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00043679 | 0.003434 | 0.0030181 | 0.0068886 | 0.0044063 | 0.012788 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 3 | 49.5072 | 8.662 | 8.6537 | 8.6587 | 119.9957 | 120.0224 | 119.9819 | 5.001 | 5.0002 | 5.0009 | 120.0167 | 119.9955 | 119.9878 | 1 | 1 | 1 | 8.6584 | 0.0010899 | 0.0097052 | 5.0007 | 0.00035329 | 0.0010025 | 43.3188 | 43.2698 | 43.3017 | 0 | 0 | 0 | 43.3188 | 43.2699 | 43.3018 | 129.8903 | 0 | 129.8904
Binom Δ изм |  | 0.0021793 | ----- | ----- | ----- | 0.0042953 | 0.022385 | 0.018082 | ----- | ----- | ----- | 0.016747 | 0.0045013 | 0.01223 | 2.9802e-07 | 5.9605e-07 | 3.5763e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.040446 | 0.072547 | 0.0011287 | 0 | 100 | -100 | 0.040473 | 0.072494 | 0.0011727 | 0.010327 | 0 | 0.01028
Binom γ изм |  | ----- | 0.0030108 | 0.011355 | 0.0026203 | ----- | ----- | ----- | 0.020437 | 0.0032234 | 0.018663 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0031191 | 0.0018878 | 0.01681 | 0.01317 | 0.0070658 | 0.020051 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----