## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 49.9903 | 57.7514 | 57.713 | 57.7416 | 119.9934 | 119.9958 | 120.0109 | 5.0006 | 5 | 5.0007 | 120.013 | 119.9937 | 119.9933 | -0.49946 | -0.4993 | -0.49962 | 0.016993 | 0.0061309 | 57.7353 | 0.00050158 | 0.00025927 | 5.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006708 | ----- | ----- | ----- | 0.006575 | 0.00425 | 0.010875 | ----- | ----- | ----- | 0.012963 | 0.0062825 | 0.0066803 | 1.4995 | 1.4993 | 1.4996 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.028345 | 0.038187 | 0.011362 | ----- | ----- | ----- | 0.012692 | 2.8e-05 | 0.014604 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9706 | 0.010619 | 100.0005 | 99.99 | 0.0051853 | 100.0091 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 1 | 49.9999 | 57.7358 | 57.7061 | 57.7324 | 119.9912 | 119.9946 | 120.0142 | 5.0011 | 5.0003 | 5.0013 | 120.0207 | 119.9892 | 119.9901 | 1 | 1 | 1 | 57.7234 | 0.01352 | 0.0039808 | 5.0008 | 0.00054804 | 0.00078154 | 288.7434 | 288.5499 | 288.7382 | 0.012207 | 0.24189 | 0.20875 | 288.7434 | 288.55 | 288.7383 | 866.0315 | 0.45441 | 866.0316
Binom Δ изм |  | 0.0029237 | ----- | ----- | ----- | 0.0087509 | 0.0054245 | 0.014191 | ----- | ----- | ----- | 0.020691 | 0.010757 | 0.0099182 | 0 | 2.9802e-07 | 2.3842e-07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0014547 | 0.050108 | 0.0044588 | ----- | ----- | ----- | 0.02224 | 0.0068092 | 0.026398 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020151 | 0.023417 | 0.0068949 | 0.015717 | 0.010961 | 0.015631 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 49.9908 | 57.7454 | 57.7111 | 57.7522 | 120.0074 | 119.9873 | 120.0053 | 5.0005 | 4.9997 | 5.0004 | 120.002 | 120.0131 | 119.9849 | -1 | -1 | -1 | 0.012763 | 0.015606 | 57.7362 | 0.00065437 | 0.00018902 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006172 | ----- | ----- | ----- | 0.007425 | 0.01275 | 0.005325 | ----- | ----- | ----- | 0.001975 | 0.01315 | 0.015125 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.018052 | 0.041387 | 0.029722 | ----- | ----- | ----- | 0.010508 | 0.00524 | 0.008224 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 99.9779 | 0.027031 | 100.0021 | 99.9869 | 0.0037803 | 100.0045 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 2 | 49.9997 | 57.7305 | 57.7 | 57.7477 | 120.0085 | 119.993 | 119.9986 | 5.0009 | 4.9999 | 5.0009 | 120.0234 | 119.9868 | 119.9897 | 0.50044 | 0.50066 | 0.50061 | 57.726 | 0.013113 | 0.014313 | 5.0005 | 0.00043555 | 0.00066578 | 144.4811 | 144.4396 | 144.5709 | -249.9521 | -249.7346 | -249.9972 | 288.7054 | 288.4963 | 288.7894 | 433.4916 | -749.6838 | 865.9912
Binom Δ изм |  | 0.0026529 | ----- | ----- | ----- | 0.008461 | 0.0070419 | 0.0014114 | ----- | ----- | ----- | 0.023438 | 0.013153 | 0.010269 | 0.00044459 | 0.00066346 | 0.00061017 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0077493 | 0.060634 | 0.022069 | ----- | ----- | ----- | 0.018311 | 0.0012589 | 0.017586 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.015665 | 0.022712 | 0.024791 | 0.0092697 | 0.0087111 | 0.013316 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----