## pnt #10
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 5.2961e-15 | 7.1054e-15 | 0.5 | 1.8504e-17 | 4.2263e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 10 | 49.9909 | 51.9807 | 51.9303 | 51.9666 | 119.9919 | 120.0179 | 119.9902 | 0.50012 | 0.4999 | 0.50025 | 120.0099 | 120.1295 | 119.8606 | 0.50053 | 0.5008 | 0.50248 | 51.9592 | 0.011892 | 0.018798 | 0.50009 | 0.00033403 | 0.00046545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006112 | ----- | ----- | ----- | 0.00808 | 0.01788 | 0.0098 | ----- | ----- | ----- | 0.009862 | 0.12954 | 0.1394 | 0.00052739 | 0.00079846 | 0.0024844 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.033221 | 0.054054 | 0.0089131 | ----- | ----- | ----- | 0.002312 | 0.001984 | 0.005024 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0039741 | 0.020597 | 0.032559 | 0.0017779 | 0.0066806 | 0.0093091 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 10 | 49.9983 | 51.967 | 51.9257 | 51.9606 | 119.9871 | 120.0113 | 120.0016 | 0.5001 | 0.49992 | 0.50024 | 120.0178 | 119.9767 | 120.0054 | 0.50012 | 0.50054 | 0.50003 | 51.9493 | 0.012867 | 0.011592 | 0.49999 | 0.0001091 | 0.00040462 | 12.9974 | 12.9935 | 12.9973 | -22.5052 | -22.473 | -22.5101 | 25.9888 | 25.9589 | 25.993 | 38.9882 | -67.4883 | 77.9407
Binom Δ изм |  | 0.001333 | ----- | ----- | ----- | 0.012871 | 0.011284 | 0.0015945 | ----- | ----- | ----- | 0.017845 | 0.023262 | 0.0054321 | 0.00011593 | 0.00053889 | 3.1769e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.009518 | 0.062052 | 0.0016086 | ----- | ----- | ----- | 0.0020385 | 0.0015062 | 0.0048852 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.021067 | 0.022287 | 0.020078 | 0.00014782 | 0.0021819 | 0.0080924 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #11
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2.5 | 1.4803e-16 | 1.798e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 11 | 49.9908 | 63.5208 | 63.4742 | 63.531 | 120.0128 | 119.9944 | 119.9928 | 2.5007 | 2.4998 | 2.5007 | 119.9874 | 120.0089 | 120.0037 | 0.50082 | 0.50043 | 0.50065 | 63.5087 | 0.01493 | 0.020557 | 2.5004 | 0.00038776 | 0.00029568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006166 | ----- | ----- | ----- | 0.01282 | 0.00558 | 0.00724 | ----- | ----- | ----- | 0.012574 | 0.00888 | 0.003694 | 0.00081801 | 0.00043434 | 0.00065283 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.021377 | 0.059399 | 0.038988 | ----- | ----- | ----- | 0.013256 | 0.004616 | 0.013964 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0003217 | 0.02586 | 0.035606 | 0.0075345 | 0.0077551 | 0.0059135 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 11 | 49.9983 | 63.5022 | 63.472 | 63.5202 | 120.0016 | 119.9898 | 120.0086 | 2.5003 | 2.5001 | 2.5008 | 120.0135 | 119.9945 | 119.992 | 0.50014 | 0.5003 | 0.5004 | 63.4972 | 0.015929 | 0.010579 | 2.5003 | 0.0014974 | 0.0014921 | 79.4102 | 79.3904 | 79.4888 | -137.4923 | -137.3987 | -137.5317 | 158.7771 | 158.686 | 158.8504 | 238.2894 | -412.4227 | 476.3134
Binom Δ изм |  | 0.0012948 | ----- | ----- | ----- | 0.0015717 | 0.010185 | 0.0086288 | ----- | ----- | ----- | 0.013519 | 0.0055237 | 0.0079727 | 0.00013506 | 0.00029916 | 0.00040042 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.010844 | 0.063134 | 0.020342 | ----- | ----- | ----- | 0.0069475 | 0.0018406 | 0.015674 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019486 | 0.027591 | 0.018323 | 0.0059509 | 0.029948 | 0.029841 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #12
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | -120 | -120 | -120 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 2.4414e-15 | 6 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 12 | 49.9908 | 57.7451 | 51.9303 | 57.7558 | 120.0095 | 119.9942 | 119.9963 | 6.0006 | 5.9998 | 6.0008 | -119.9974 | -119.9977 | -120.0048 | 1 | -0.50051 | -0.49937 | 55.8104 | 1.939 | 1.9411 | 0.0004601 | 6.0004 | 0.00016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00618 | ----- | ----- | ----- | 0.00954 | 0.0058 | 0.00374 | ----- | ----- | ----- | 0.002575 | 0.00225 | 0.004825 | 2.497e-07 | 0.00050664 | 0.00062854 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.017442 | 0.054023 | 0.035999 | ----- | ----- | ----- | 0.012864 | 0.004328 | 0.015872 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00019421 | 0.02503 | 0.028812 | 0.009202 | 0.0081359 | 0.0033993 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 12 | 49.9983 | 57.733 | 51.9223 | 57.7504 | 120.0118 | 119.9975 | 119.9907 | 6.0009 | 6.0003 | 6.0012 | -119.9797 | -120.0097 | -120.0106 | 1 | -0.50062 | -0.49945 | 55.8011 | 1.9369 | 1.9444 | 0.00078815 | 6.0007 | 0.00054997 | 346.4475 | -155.9657 | -173.0943 | 0.21349 | 269.6963 | -300.2522 | 346.4475 | 311.5467 | 346.5733 | 17.3874 | -30.3425 | 1004.5676
Binom Δ изм |  | 0.0012758 | ----- | ----- | ----- | 0.011803 | 0.0024643 | 0.0093155 | ----- | ----- | ----- | 0.020302 | 0.0097046 | 0.010612 | 1.1921e-07 | 0.00061733 | 0.00055489 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.0033951 | 0.067978 | 0.026688 | ----- | ----- | ----- | 0.01709 | 0.0050926 | 0.024538 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016364 | 0.021463 | 0.034507 | 0.015763 | 0.014048 | 0.010999 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #13
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -125 | -120 | -115 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 13 | 49.4984 | 57.7517 | 63.4752 | 51.9713 | 115.0033 | 120.0012 | 124.9955 | 0.050016 | 0.050006 | 0.050002 | -124.998 | -119.8475 | -115.1545 | 1 | -0.50055 | -0.49716 | 57.684 | 1.6456 | 4.9978 | 0.0014316 | 0.049967 | 0.0014325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0065733 | ----- | ----- | ----- | 0.003302 | 0.001218 | 0.00452 | ----- | ----- | ----- | 0.00198 | 0.15253 | 0.15451 | 2.1579e-07 | 0.00054885 | 0.0028387 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.028877 | 0.057601 | 0.016971 | ----- | ----- | ----- | 0.000324 | 0.000124 | 4.8e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0037982 | 0.020779 | 0.023152 | 0.00044743 | 0.00019081 | 0.00042954 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 13 | 49.5065 | 57.7352 | 63.4684 | 51.9674 | 115.0009 | 119.9986 | 125.0005 | 0.050044 | 0.05001 | 0.049974 | -124.9505 | -120.0777 | -114.9718 | 1 | -0.50071 | -0.50039 | 57.6743 | 1.6443 | 4.9954 | 0.001375 | 0.049965 | 0.0013215 | 2.8893 | -1.5893 | -1.2995 | 0 | 2.7475 | -2.2485 | 2.8893 | 3.174 | 2.597 | 0 | 0.49901 | 8.6604
Binom Δ изм |  | 0.0014774 | ----- | ----- | ----- | 0.00086212 | 0.0013809 | 0.00053406 | ----- | ----- | ----- | 0.049484 | 0.077705 | 0.028206 | 0 | 0.00070876 | 0.00038737 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00034463 | 0.069411 | 0.010152 | ----- | ----- | ----- | 0.00087635 | 0.00019388 | 0.00052644 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020483 | 0.023099 | 0.027253 | 0.0015796 | 0.0001437 | 0.0026501 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #14
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | -5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 14 | 49.4989 | 57.7512 | 46.1624 | 69.2969 | 124.9971 | 120.0054 | 114.9976 | 0.050015 | 0.050012 | 0.050008 | 4.9993 | 0.08348 | -5.0828 | 1 | -0.49933 | -0.50185 | 57.688 | 5.0009 | 8.3565 | 0.0014685 | 0.0014643 | 0.049969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0061467 | ----- | ----- | ----- | 0.002938 | 0.005358 | 0.00242 | ----- | ----- | ----- | 0.00068 | 0.08348 | 0.0828 | 2.6918e-07 | 0.00066971 | 0.0018492 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.028007 | 0.044365 | 0.025787 | ----- | ----- | ----- | 0.000308 | 0.000244 | 0.00016 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0031204 | 0.019136 | 0.021101 | 0.00029134 | 0.00020691 | 0.00022297 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 14 | 49.5063 | 57.7366 | 46.1552 | 69.2895 | 125.0007 | 119.9991 | 115.0003 | 0.050011 | 0.050011 | 0.050029 | 5.0181 | -0.0030594 | -5.0151 | 1 | -0.50012 | -0.4998 | 57.6763 | 5.0015 | 8.3575 | 0.0013883 | 0.0013899 | 0.049824 | 2.8875 | -1.1544 | -1.7326 | 0 | -1.9989 | 3.0025 | 2.8875 | 2.3083 | 3.4665 | 0 | 1.0036 | 8.6623
Binom Δ изм |  | 0.0012523 | ----- | ----- | ----- | 0.00066376 | 0.00093079 | 0.00028992 | ----- | ----- | ----- | 0.018124 | 0.0030594 | 0.015065 | 1.7881e-07 | 0.00012469 | 0.00020084 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.002829 | 0.056777 | 0.012933 | ----- | ----- | ----- | 0.00022599 | 0.00022592 | 0.00058839 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.017093 | 0.020073 | 0.022919 | 0.001314 | 0.0012808 | 0.0026658 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #15
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 15 | 49.9908 | 57.7457 | 40.397 | 69.2966 | 128.2979 | 119.9961 | 111.7061 | 5.0006 | 5.008 | 5.0009 | 123.2912 | 130.006 | 106.7029 | 1 | 0.99624 | 0.99614 | 55.681 | 5.6179 | 11.1459 | 4.9788 | 0.35864 | 0.33795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006185 | ----- | ----- | ----- | 0.00212 | 0.003934 | 0.006054 | ----- | ----- | ----- | 0.008835 | 0.00596 | 0.002875 | 1.7982e-07 | 4.1936e-05 | 5.7316e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.018561 | 0.030235 | 0.025208 | ----- | ----- | ----- | 0.01258 | 0.15976 | 0.017724 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0047396 | 0.018836 | 0.014596 | 0.063268 | 0.048026 | 0.044448 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 15 | 49.9985 | 57.7297 | 40.3912 | 69.2919 | 128.3085 | 119.9857 | 111.7058 | 5.001 | 5.0003 | 5.0012 | 123.3179 | 129.9901 | 106.692 | 1 | 0.99625 | 0.99613 | 55.6715 | 5.6177 | 11.1489 | 4.9764 | 0.35629 | 0.34064 | 288.7059 | 201.2094 | 345.2042 | 0.1277 | -17.4695 | 30.4505 | 288.7059 | 201.9663 | 346.5446 | 835.1194 | 13.1086 | 837.2168
Binom Δ изм |  | 0.0015008 | ----- | ----- | ----- | 0.0084564 | 0.014252 | 0.0058105 | ----- | ----- | ----- | 0.017863 | 0.0098877 | 0.0079529 | 5.9605e-08 | 5.7421e-05 | 6.2622e-05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00915 | 0.040381 | 0.017122 | ----- | ----- | ----- | 0.019875 | 0.0051308 | 0.024586 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.011774 | 0.018423 | 0.01981 | 0.013925 | 0.0011955 | 0.0092681 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #16
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | -8.3 | -1.4211e-14 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.5 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 16 | 49.9908 | 57.7519 | 40.3964 | 69.2903 | 111.6869 | 120.0048 | 128.3082 | 5.0007 | 5.0001 | 5.0009 | -8.2895 | 0.00289 | 8.2867 | 1 | -0.49923 | -0.50074 | 55.6803 | 11.1496 | 5.6116 | 0.24116 | 0.24066 | 4.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006152 | ----- | ----- | ----- | 0.01308 | 0.004844 | 0.008236 | ----- | ----- | ----- | 0.01046 | 0.00289 | 0.01335 | 1.1602e-07 | 0.00077318 | 0.00074326 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.029282 | 0.031312 | 0.014348 | ----- | ----- | ----- | 0.013648 | 0.00162 | 0.018892 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0035161 | 0.020962 | 0.0078274 | 0.001254 | 0.01141 | 0.012025 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 16 | 49.9983 | 57.735 | 40.3991 | 69.2777 | 111.6823 | 119.9941 | 128.3236 | 5.0014 | 5.0004 | 5.0015 | -8.286 | -0.0090154 | 8.295 | 1 | -0.49928 | -0.50062 | 55.6687 | 11.1472 | 5.604 | 0.24125 | 0.24071 | 4.9892 | 288.7555 | -100.8612 | -173.4597 | 0 | -175.0325 | 299.9453 | 288.7555 | 202.0133 | 346.4902 | 14.4346 | 124.9128 | 837.259
Binom Δ изм |  | 0.0012758 | ----- | ----- | ----- | 0.017688 | 0.0059357 | 0.023624 | ----- | ----- | ----- | 0.014009 | 0.0090154 | 0.0049932 | 0 | 0.00072002 | 0.00061929 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 2.7486e-05 | 0.026605 | 0.0074966 | ----- | ----- | ----- | 0.027866 | 0.008707 | 0.02944 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.016664 | 0.016848 | 0.0052491 | 0.0004996 | 0.010304 | 0.017702 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #17
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 2.9606e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 17 | 45.0024 | 57.7514 | 57.7065 | 57.7483 | 120.0018 | 120.0026 | 119.9956 | 5.0006 | 4.9997 | 5.0011 | 120.0081 | 120.0001 | 119.9918 | 0.50046 | 0.50056 | 0.50052 | 57.7354 | 0.013196 | 0.015765 | 5.0005 | 0.00017427 | 0.00064141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.005632 | ----- | ----- | ----- | 0.0017675 | 0.002625 | 0.0043925 | ----- | ----- | ----- | 0.0081175 | 5e-05 | 0.0081675 | 0.00046094 | 0.00055688 | 0.00051798 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.028423 | 0.049385 | 0.022997 | ----- | ----- | ----- | 0.01135 | 0.00602 | 0.02182 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00067834 | 0.022856 | 0.027306 | 0.0090498 | 0.0034854 | 0.012828 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 17 | 45.0091 | 57.7353 | 57.6991 | 57.7419 | 120.0006 | 119.9948 | 120.0046 | 5.0019 | 5.0012 | 5.0028 | 120.0213 | 119.9894 | 119.9893 | 0.5002 | 0.50049 | 0.5004 | 57.7234 | 0.013678 | 0.012522 | 5.0019 | 0.00028687 | 0.0011681 | 144.4536 | 144.4226 | 144.5513 | -250.0643 | -249.8226 | -250.1021 | 288.7888 | 288.5641 | 288.8704 | 433.4274 | -749.989 | 866.2233
Binom Δ изм |  | 0.00114 | ----- | ----- | ----- | 0.00060272 | 0.0052338 | 0.0046463 | ----- | ----- | ----- | 0.021347 | 0.010605 | 0.010735 | 0.00020492 | 0.00048709 | 0.00040179 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00051642 | 0.062127 | 0.011973 | ----- | ----- | ----- | 0.038919 | 0.023708 | 0.055771 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.020072 | 0.023691 | 0.02169 | 0.037308 | 0.0057374 | 0.023363 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----