## pnt #115
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 115 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1232e-17 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 115 | 49.9909 | 57.7498 | 57.7115 | 57.7411 | 119.9931 | 120.0016 | 120.0052 | 0 | 5.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00078182 | 1 | 57.7341 | 0.012881 | 0.010567 | 1.9999 | 1.9999 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.00614 | ----- | ----- | ----- | 0.006852 | 0.00164 | 0.005212 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078182 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.025676 | 0.0407 | 0.010541 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.008512 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.0014943 | 0.02231 | 0.018302 | 0.0028373 | 0.0028373 | 0.0028373 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 115 | 49.9985 | 57.7281 | 57.7065 | 57.7381 | 119.9895 | 119.9883 | 120.0222 | 0 | 5.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081825 | 0 | 57.7239 | 0.015618 | 0.002787 | 1.9998 | 1.9999 | 2.0003 | 0 | 0.2833 | 0 | 0 | -346.2295 | 0 | 0.006749 | 346.2296 | 0.0049863 | 0 | -346.2295 | 346.2414
Binom Δ изм |  | 0.0015275 | ----- | ----- | ----- | 0.010529 | 0.011688 | 0.022224 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00081825 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.011951 | 0.049434 | 0.0054058 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.0031662 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019305 | 0.027052 | 0.0048273 | 0.0038266 | 0.0028229 | 0.0063133 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #116
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 116 | 49.505 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 116 | 49.4989 | 57.7509 | 57.7056 | 57.7492 | 120.01 | 120.004 | 119.9861 | 0 | 0.49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86631 | 1 | 57.7352 | 0.010869 | 0.018881 | 0.16663 | 0.16663 | 0.16663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.006128 | ----- | ----- | ----- | 0.00996 | 0.003972 | 0.013932 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028553 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.027508 | 0.05095 | 0.024609 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.002284 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00038861 | 0.018826 | 0.032703 | 0.00076133 | 0.00076133 | 0.00076133 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 116 | 49.5064 | 57.7347 | 57.6996 | 57.7404 | 120.0067 | 119.9996 | 119.9937 | 0 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86617 | 0 | 57.7245 | 0.011043 | 0.01781 | 0.16674 | 0.16669 | 0.16644 | 0 | 24.9871 | 0 | 0 | -14.4169 | 0 | 0.0016629 | 28.8479 | 0.0032543 | 24.9871 | -14.4169 | 28.8528
Binom Δ изм |  | 0.001424 | ----- | ----- | ----- | 0.0067062 | 0.00040436 | 0.0062866 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00014083 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.00051431 | 0.061314 | 0.0094164 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.000664 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.018109 | 0.019128 | 0.030848 | 0.0013737 | 0.00045458 | 0.0045424 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----

## pnt #117
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 117 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86603 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 117 | 49.991 | 57.7443 | 57.7104 | 57.7507 | 120.006 | 119.9889 | 120.0051 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86616 | 1 | 57.7351 | 0.013878 | 0.011879 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 0.0060333 | ----- | ----- | ----- | 0.00602 | 0.01108 | 0.00506 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013863 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
MTE δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | ----- | 0.016098 | 0.042591 | 0.027259 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.005828 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.00025488 | 0.024037 | 0.020576 | 0.0019427 | 0.0019427 | 0.0019427 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom# | 117 | 49.9983 | 57.7262 | 57.7036 | 57.747 | 120.0071 | 119.9781 | 120.0148 | 0 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86634 | 0 | 57.7236 | 0.014362 | 0.014061 | 1.6665 | 1.6667 | 1.6669 | 0 | 249.9636 | 0 | 0 | -144.1048 | 0 | 0.0042917 | 288.5273 | 0.0018014 | 249.9636 | -144.1048 | 288.5334
Binom Δ изм |  | 0.001333 | ----- | ----- | ----- | 0.0070801 | 0.021912 | 0.014847 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00031768 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
Binom δ изм |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | ----- | 0.015262 | 0.054383 | 0.020834 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0.0032234 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0.019728 | 0.024875 | 0.024354 | 0.0026329 | 0.0012294 | 0.0038902 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----