## pnt #10
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 10 | 49.997 | 51.9615 | 51.9615 | 51.9615 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 51.9615 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12.9904 | 12.9904 | 12.9904 | 0 | 0 | 0 | 25.9808 | 25.9808 | 25.9808 | 38.9711 | 0 | 77.9423
Счетчик MTE | 10 | 49.9908 | 51.9783 | 51.9312 | 51.9638 | 119.9877 | 120.0138 | 119.9985 | 0.50015 | 0.49988 | 0.50019 | 120.0147 | 119.9913 | 119.994 | 0.5004 | 0.50081 | 0.50047 | 51.9577 | 0.01289 | 0.015901 | 0.50007 | 8.5234e-05 | 0.00012134 | 13.0088 | 13.0005 | 13.008 | -22.508 | -22.4693 | -22.5025 | 25.9969 | 25.9593 | 25.9918 | 39.0173 | -67.4799 | 77.948
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 10 | 49.997 | 51.9614 | 51.9615 | 51.9615 | 119.999 | 120.001 | 120 | 0.50001 | 0.5 | 0.5 | 120.0073 | 120 | 119.9927 | 0.4999 | 0.50003 | 0.50002 | 51.9615 | 0.00033159 | 0.00027394 | 0.5 | 2.1668e-05 | 2.1095e-05 | 12.9881 | 12.9912 | 12.9908 | -22.5017 | -22.4996 | -22.4998 | 25.9811 | 25.9808 | 25.9808 | 38.97 | -67.5011 | 77.9427
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.01686 | 0.03031 | 0.0023 | 0.0113 | 0.0128 | 0.0015 | 0.000142 | 0.000123 | 0.00019 | 0.0074 | 0.0087 | 0.0013 | 0.0004927 | 0.00077518 | 0.00045035 | 0.003717 | 0.012558 | 0.015627 | 6.9665e-05 | 6.3565e-05 | 0.00010024 | 0.020713 | 0.0093512 | 0.017217 | 0.0062956 | 0.030287 | 0.0027837 | 0.015811 | 0.021543 | 0.011023 | 0.047281 | 0.021208 | 0.0052916
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.032437 | 0.058366 | 0.0044262 | 0.0094176 | 0.010665 | 0.00125 | 0.028391 | 0.024606 | 0.037986 | 0.0061659 | 0.0072505 | 0.0010834 | 0.098462 | 0.15479 | 0.089987 | 0.0071538 | 97.4275 | 98.2772 | 0.013931 | 74.5777 | 82.6149 | 0.15922 | 0.07193 | 0.13236 | -0.02797 | -0.13479 | -0.012371 | 0.060819 | 0.082986 | 0.04241 | 0.12118 | -0.031428 | 0.0067886
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.029202 | 0.052498 | 0.0039837 |  |  |  | 0.00284 | 0.00246 | 0.0038 | [6 empty] | 0.006438 | 0.021751 | 0.027067 | 0.0013933 | 0.0012713 | 0.0020049
Binom# | 10 | 49.9982 | 51.9659 | 51.9275 | 51.9591 | 119.9793 | 120.0131 | 120.0076 | 0.50019 | 0.49999 | 0.50019 | 120.0209 | 119.9779 | 120.0011 | 0.49997 | 0.50058 | 0.5001 | 51.95 | 0.014233 | 0.012946 | 0.50006 | 1.3484e-05 | 0.00019995 | 12.9956 | 12.9967 | 12.9971 | -22.5108 | -22.4762 | -22.5059 | 25.9927 | 25.9633 | 25.9892 | 38.9893 | -67.4929 | 77.9453
Binom Δ изм |  | 0.0074 | 0.012341 | 0.0036692 | 0.004705 | 0.0083604 | 0.00070796 | 0.0090836 | 3.8053e-05 | 0.00011398 | 4.5103e-06 | 0.0062351 | 0.013357 | 0.0071368 | 0.00042862 | 0.00022689 | 0.00037028 | 0.0077032 | 0.0013437 | 0.002955 | 8.1717e-06 | 7.1749e-05 | 7.8613e-05 | 0.013241 | 0.003844 | 0.010917 | 0.0028018 | 0.0069462 | 0.0033224 | 0.0041976 | 0.0040871 | 0.0025859 | 0.028004 | 0.013072 | 0.0026925
Binom δ изм, % |  | 0.014803 | 0.023742 | 0.0070656 | 0.0090544 | 0.0069677 | 0.0005899 | 0.0075698 | 0.0076082 | 0.022802 | 0.00090173 | 0.0051952 | 0.011131 | 0.0059476 | 0.085655 | 0.045305 | 0.073987 | 0.014826 | 10.4242 | 18.5837 | 0.0016341 | 84.1795 | 64.7874 | 0.10179 | 0.029568 | 0.083929 | -0.012448 | -0.030914 | -0.014765 | 0.016146 | 0.015744 | 0.0099488 | 0.071773 | -0.019372 | 0.0034543
Binom γ изм, % |  |  | 0.021374 | 0.0063553 | 0.0081493 |  |  |  | 0.00076105 | 0.0022797 | 9.0207e-05 | [6 empty] | 0.013342 | 0.0023273 | 0.0051182 | 0.00016343 | 0.001435 | 0.0015723

## pnt #11
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5085 | 63.5085 | 120 | 120 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 79.3856 | 79.3856 | 79.3856 | 0 | 0 | 0 | 158.7712 | 158.7712 | 158.7712 | 238.1569 | 0 | 476.3137
Счетчик MTE | 11 | 49.9908 | 63.5328 | 63.4682 | 63.5187 | 119.9996 | 120.0133 | 119.9871 | 2.5001 | 2.4996 | 2.501 | 120.0378 | 119.9975 | 119.9647 | 0.50011 | 0.50069 | 0.50045 | 63.5066 | 0.015147 | 0.02424 | 2.5002 | 0.00013898 | 0.00093522 | 79.4373 | 79.4328 | 79.502 | -137.5483 | -137.3291 | -137.5363 | 158.839 | 158.6469 | 158.8609 | 238.3721 | -412.4137 | 476.3468
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 11 | 49.997 | 63.5085 | 63.5084 | 63.5085 | 120.0002 | 120 | 119.9998 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 120.0406 | 120 | 119.9594 | 0.49939 | 0.5 | 0.5 | 63.5085 | 5.2763e-05 | 0.00010908 | 2.5 | 0.00059054 | 0.00059054 | 79.289 | 79.3852 | 79.3853 | -137.5564 | -137.4992 | -137.4994 | 158.7719 | 158.7704 | 158.7706 | 238.0595 | -412.555 | 476.3129
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.0243 | 0.04023 | 0.01023 | 0.00061362 | 0.0133 | 0.012686 | 0.0001 | 0.00036 | 0.001019 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0053 | 0.00072241 | 0.00068909 | 0.00045036 | 0.0019004 | 0.015094 | 0.024131 | 0.00025303 | 0.00045157 | 0.00034468 | 0.14826 | 0.04761 | 0.11669 | 0.0080682 | 0.17006 | 0.036871 | 0.067104 | 0.12342 | 0.0903 | 0.31256 | 0.14126 | 0.033981
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.038248 | 0.063386 | 0.016105 | 0.00051135 | 0.011082 | 0.010573 | 0.0039998 | 0.014402 | 0.040744 | 0.0023326 | 0.0020834 | 0.004418 | 0.14445 | 0.13763 | 0.089991 | 0.0029924 | 99.6517 | 99.55 | 0.01012 | 324.9247 | 36.8557 | 0.18664 | 0.059937 | 0.14678 | -0.0058657 | -0.12384 | -0.026809 | 0.042246 | 0.077797 | 0.056842 | 0.13112 | -0.034252 | 0.0071336
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.042089 | 0.06968 | 0.017719 |  |  |  | 0.002 | 0.0072 | 0.02038 | [6 empty] | 0.0032915 | 0.026144 | 0.041797 | 0.0050605 | 0.0090313 | 0.0068937
Binom# | 11 | 49.9982 | 63.5165 | 63.4638 | 63.5125 | 119.9921 | 120.01 | 119.9979 | 2.5002 | 2.4998 | 2.5012 | 120.0516 | 119.9813 | 119.9671 | 0.49973 | 0.50061 | 0.5002 | 63.4959 | 0.016913 | 0.016809 | 2.5003 | 0.00063321 | 0.0012062 | 79.36 | 79.421 | 79.4606 | -137.5531 | -137.3391 | -137.5553 | 158.8046 | 158.6497 | 158.8567 | 238.2416 | -412.4475 | 476.3109
Binom Δ изм |  | 0.0073542 | 0.01634 | 0.0043715 | 0.0062407 | 0.0074583 | 0.003336 | 0.01081 | 0.0001041 | 0.00021527 | 0.00017928 | 0.013798 | 0.016154 | 0.0023715 | 0.00037804 | 8.3264e-05 | 0.00024729 | 0.010648 | 0.0017659 | 0.0074309 | 5.3954e-05 | 0.00049423 | 0.00027102 | 0.077214 | 0.01184 | 0.0414 | 0.0047751 | 0.010019 | 0.01904 | 0.034408 | 0.0027469 | 0.0042259 | 0.13046 | 0.033835 | 0.035902
Binom δ изм, % |  | 0.014711 | 0.025718 | 0.0068877 | 0.0098249 | 0.0062153 | 0.0027797 | 0.0090089 | 0.0041638 | 0.0086119 | 0.0071682 | 0.011494 | 0.013462 | 0.0019769 | 0.075591 | 0.01663 | 0.049413 | 0.016767 | 11.6584 | 30.6552 | 0.0021579 | 355.6253 | 28.9791 | 0.097201 | 0.014906 | 0.052075 | -0.0034716 | -0.007296 | -0.013844 | 0.021662 | 0.0017315 | 0.0026602 | 0.05473 | -0.0082042 | 0.007537
Binom γ изм, % |  |  | 0.028301 | 0.0075716 | 0.010809 |  |  |  | 0.002082 | 0.0043053 | 0.0035856 | [6 empty] | 0.018443 | 0.0030587 | 0.012871 | 0.0010791 | 0.0098846 | 0.0054204

## pnt #12
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 12 | 49.997 | 57.735 | 51.9615 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.8105 | 1.9245 | 1.9245 | 0 | 6 | 0 | 346.41 | 0 | 0 | 0 | 269.9999 | 0 | 346.41 | 311.769 | 346.41 | 17.3205 | 0 | 1004.589
Счетчик MTE | 12 | 49.9908 | 57.7447 | 51.9308 | 57.7544 | 120.0102 | 119.9923 | 119.9975 | 6.0009 | 5.9998 | 6.001 | -119.9988 | -119.9924 | -120.0088 | 1 | -0.50051 | -0.49926 | 55.81 | 1.9389 | 1.9403 | 0.00065284 | 6.0006 | 0.00017452 | 346.5207 | -155.9458 | -173.0348 | 0.25825 | 269.7396 | -300.2979 | 346.5207 | 311.5743 | 346.5832 | 17.54 | -30.3001 | 1004.6782
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 12 | 49.997 | 57.7348 | 51.9616 | 57.735 | 119.999 | 120.001 | 120 | 5.9999 | 6 | 6 | -120.0016 | -119.999 | -119.9994 | 1 | -0.49995 | -0.50005 | 55.8105 | 1.9244 | 1.9244 | 3.4464e-05 | 6 | 6.8099e-05 | 346.4042 | -155.8704 | -173.2207 | -0.014761 | 270.0081 | -299.9908 | 346.4042 | 311.7691 | 346.41 | 17.3131 | -29.9974 | 1004.5833
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.0099 | 0.03085 | 0.01943 | 0.0112 | 0.0087 | 0.0025 | 0.00099 | 0.000186 | 0.00098 | 0.0027586 | 0.0066 | 0.0093586 | 2.768e-07 | 0.00055463 | 0.00078616 | 0.00050682 | 0.014444 | 0.015907 | 0.00061838 | 0.00059465 | 0.00010642 | 0.11647 | 0.075439 | 0.18587 | 0.27301 | 0.2685 | 0.30714 | 0.11657 | 0.19476 | 0.17318 | 0.2269 | 0.30264 | 0.094987
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.017144 | 0.059406 | 0.033642 | 0.0093325 | 0.0072505 | 0.0020834 | 0.016497 | 0.0031001 | 0.016331 | -0.0022988 | -0.0055003 | -0.0077983 | 2.768e-05 | -0.11081 | -0.15747 | 0.00090812 | 0.74499 | 0.81981 | 94.721 | 0.00991 | 60.9783 | 0.033611 | -0.048375 | -0.10742 | 0 | 0.099542 | -0.10228 | 0.033639 | 0.062508 | 0.049968 | 1.2936 | -0.9988 | 0.0094545
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.017147 | 0.053434 | 0.033654 |  |  |  | 0.0198 | 0.00372 | 0.0196 | [6 empty] | 0.00087784 | 0.025019 | 0.027552 | 0.012368 | 0.011893 | 0.0021283
Binom# | 12 | 49.9982 | 57.7314 | 51.9275 | 57.7489 | 120.0049 | 119.9872 | 120.008 | 6.0013 | 6.0002 | 6.0015 | -119.9883 | -120.0048 | -120.0069 | 1 | -0.50057 | -0.49928 | 55.8017 | 1.9393 | 1.9334 | 0.00072097 | 6.001 | 0.00041186 | 346.4659 | -155.9666 | -173.0403 | 0.19176 | 269.7311 | -300.2912 | 346.466 | 311.5773 | 346.58 | 17.459 | -30.3683 | 1004.6234
Binom Δ изм |  | 0.0073885 | 0.013323 | 0.0032064 | 0.0055668 | 0.0053248 | 0.005125 | 0.010465 | 0.00043659 | 0.0004287 | 0.00052442 | 0.010458 | 0.012422 | 0.0019488 | 1.5849e-07 | 6.1903e-05 | 2.0346e-05 | 0.0082936 | 0.00041081 | 0.0069693 | 6.8129e-05 | 0.0004081 | 0.00023734 | 0.054709 | 0.020787 | 0.0054789 | 0.066488 | 0.0085216 | 0.0067608 | 0.054775 | 0.00301 | 0.0031317 | 0.080973 | 0.068248 | 0.054897
Binom δ изм, % |  | 0.01478 | 0.023073 | 0.0061743 | 0.0096387 | 0.004437 | 0.0042711 | 0.0087211 | 0.0072754 | 0.0071452 | 0.0087389 | -0.0087148 | -0.010352 | -0.0016239 | 1.5849e-05 | -0.012368 | -0.0040753 | 0.01486 | 0.021188 | 0.35918 | 10.4359 | 0.0068009 | 136.0009 | 0.015788 | -0.01333 | -0.0031664 | 0 | 0.0031592 | -0.0022514 | 0.015807 | 0.00096605 | 0.0009036 | 0.46165 | -0.22524 | 0.0054641
Binom γ изм, % |  |  | 0.023077 | 0.0055536 | 0.0096419 |  |  |  | 0.0087318 | 0.0085739 | 0.010488 | [6 empty] | 0.014365 | 0.00071154 | 0.012071 | 0.0013626 | 0.0081619 | 0.0047468

## pnt #13
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 13 | 49.505 | 57.735 | 63.5085 | 51.9615 | 115 | 120 | 125 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 1.6576 | 5.0112 | 0.001454 | 0.049958 | 0.001454 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 2.8868 | 3.1754 | 2.5981 | 0 | 0.5 | 8.6602
Счетчик MTE | 13 | 49.4989 | 57.749 | 63.472 | 51.9734 | 115.0048 | 120.0067 | 124.9885 | 0.050009 | 0.050007 | 0.050007 | -125.012 | -119.9892 | -114.9988 | 1 | -0.50047 | -0.49947 | 57.6828 | 1.6456 | 4.9949 | 0.001456 | 0.049965 | 0.0014563 | 2.888 | -1.5885 | -1.2981 | 0.0023993 | 2.748 | -2.2516 | 2.888 | 3.174 | 2.599 | 0.0013222 | 0.49873 | 8.661
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 13 | 49.505 | 57.7347 | 63.5085 | 51.9617 | 115 | 120 | 125 | 0.049999 | 0.050001 | 0.05 | -125.004 | -120.003 | -114.993 | 1 | -0.49998 | -0.50006 | 57.6861 | 1.6576 | 5.0111 | 0.0014559 | 0.049958 | 0.0014553 | 2.8867 | -1.5877 | -1.2992 | 0.00015115 | 2.7501 | -2.2499 | 2.8867 | 3.1755 | 2.5981 | -0.00022117 | 0.50031 | 8.6602
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00611 | 0.0143 | 0.03646 | 0.01167 | 0.004787 | 0.006713 | 0.0115 | 1.01e-05 | 6.1e-06 | 7e-06 | 0.008 | 0.013788 | 0.005788 | 3.4372e-07 | 0.00048078 | 0.00058788 | 0.0033489 | 0.011988 | 0.01624 | 1.5593e-07 | 7.7069e-06 | 9.7652e-07 | 0.0012973 | 0.00080812 | 0.0010542 | 0.0022481 | 0.0021251 | 0.001702 | 0.0012982 | 0.0014359 | 0.00094731 | 0.0015434 | 0.0015789 | 0.00080971
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012344 | 0.024762 | 0.057443 | 0.022454 | 0.0041624 | 0.0055939 | 0.0092008 | 0.020196 | 0.012198 | 0.013998 | -0.0063994 | -0.011491 | -0.0050331 | 3.4372e-05 | -0.096067 | -0.1177 | 0.0058057 | 0.72851 | 0.32514 | 0.010709 | 0.015425 | 0.067057 | 0.044919 | -0.050873 | -0.081209 | 0 | 0.077333 | -0.075589 | 0.044954 | 0.045237 | 0.036449 | 116.7277 | 0.31659 | 0.0093489
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.024768 | 0.063151 | 0.020213 |  |  |  | 0.000202 | 0.000122 | 0.00014 | [6 empty] | 0.0058004 | 0.020765 | 0.028129 | 3.1185e-06 | 0.00015414 | 1.953e-05
Binom# | 13 | 49.5061 | 57.7354 | 63.4673 | 51.9684 | 115.0021 | 120.0009 | 124.997 | 0.049988 | 0.050032 | 0.050014 | -125.0111 | -120.005 | -114.9839 | 1 | -0.50002 | -0.50014 | 57.673 | 1.6448 | 4.9956 | 0.0015269 | 0.049963 | 0.0013787 | 2.8861 | -1.5878 | -1.2999 | 0 | 2.75 | -2.2507 | 2.8861 | 3.1754 | 2.5991 | 0 | 0.49924 | 8.6606
Binom Δ изм |  | 0.0071639 | 0.013645 | 0.0047892 | 0.0049442 | 0.0026813 | 0.005828 | 0.0085245 | 2.0965e-05 | 2.4997e-05 | 6.6912e-06 | 0.00092975 | 0.015801 | 0.014848 | 2.8549e-07 | 0.00044683 | 0.00067137 | 0.0097597 | 0.0008521 | 0.00069019 | 7.0923e-05 | 2.0463e-06 | 7.7559e-05 | 0.0018792 | 0.00073693 | 0.0017989 | 0.0023993 | 0.0019993 | 0.00091316 | 0.0018802 | 0.0013628 | 0.00010833 | 0.0013222 | 0.0005131 | 0.00040955
Binom δ изм, % |  | 0.014473 | 0.023627 | 0.0075453 | 0.009513 | 0.0023315 | 0.0048564 | 0.0068203 | 0.041922 | 0.049988 | 0.013381 | -0.00074373 | -0.013168 | -0.012911 | 2.8549e-05 | -0.089283 | -0.13442 | 0.01692 | 0.05178 | 0.013818 | 4.871 | 0.0040954 | 5.3259 | 0.065069 | -0.046392 | -0.13858 | 0 | 0.072757 | -0.040556 | 0.065104 | 0.042935 | 0.0041681 | 100 | 0.10288 | 0.0047286
Binom γ изм, % |  |  | 0.023633 | 0.0082951 | 0.0085637 |  |  |  | 0.0004193 | 0.00049995 | 0.00013382 | [6 empty] | 0.016904 | 0.0014759 | 0.0011954 | 0.0014185 | 4.0926e-05 | 0.0015512

## pnt #14
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.188 | 69.282 | 125 | 120 | 115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3443 | 0.001454 | 0.001454 | 0.049958 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8868 | 2.3094 | 3.4641 | 0 | 1 | 8.6603
Счетчик MTE | 14 | 49.4989 | 57.7516 | 46.1593 | 69.2981 | 125.0002 | 120.0124 | 114.9874 | 0.05001 | 0.049998 | 0.050004 | 4.9998 | -0.0018 | -4.998 | 1 | -0.49935 | -0.50044 | 57.6873 | 4.9997 | 8.3602 | 0.0014521 | 0.0014556 | 0.049962 | 2.8882 | -1.1524 | -1.7341 | 0.0022028 | -1.9995 | 3.0001 | 2.8882 | 2.3079 | 3.4652 | 0.0016118 | 1.0027 | 8.6612
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 14 | 49.505 | 57.735 | 46.1878 | 69.2822 | 125.0002 | 120 | 114.9998 | 0.050001 | 0.050002 | 0.05 | 4.9956 | 0.004 | -4.9996 | 1 | -0.50008 | -0.49998 | 57.6862 | 4.9899 | 8.3445 | 0.0014541 | 0.0014526 | 0.049959 | 2.8868 | -1.1549 | -1.732 | -1.9989e-05 | -2 | 3 | 2.8868 | 2.3095 | 3.4641 | -0.00013719 | 1 | 8.6604
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00612 | 0.01655 | 0.02846 | 0.01593 | 4.4141e-05 | 0.0124 | 0.012356 | 9.4e-06 | 4.3e-06 | 4.1e-06 | 0.0041591 | 0.0058 | 0.0016409 | 2.9084e-07 | 0.0007302 | 0.0004549 | 0.0011876 | 0.0098005 | 0.015683 | 1.9817e-06 | 2.9895e-06 | 3.0401e-06 | 0.0013695 | 0.0024961 | 0.0021166 | 0.0022228 | 0.00043203 | 2.5261e-05 | 0.0013704 | 0.0016216 | 0.0010806 | 0.001749 | 0.0026801 | 0.00082944
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012364 | 0.028657 | 0.061656 | 0.022988 | 3.5313e-05 | 0.010332 | 0.010745 | 0.018796 | 0.0086003 | 0.0081993 | 0.083186 | 0 | -0.032831 | 2.9084e-05 | -0.14623 | -0.090899 | 0.0020586 | 0.19602 | 0.18759 | 0.13647 | 0.20538 | 0.0060849 | 0.047419 | -0.21659 | -0.12206 | 0 | -0.021607 | 0.00084202 | 0.047448 | 0.070262 | 0.031185 | 0 | 0.26729 | 0.0095765
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028665 | 0.049294 | 0.027592 |  |  |  | 0.000188 | 8.6e-05 | 8.2e-05 | [6 empty] | 0.0020569 | 0.016975 | 0.027164 | 3.9634e-05 | 5.979e-05 | 6.0802e-05
Binom# | 14 | 49.5061 | 57.7369 | 46.1551 | 69.2902 | 124.994 | 120.0094 | 114.9966 | 0.050032 | 0.050039 | 0.050062 | 5.0269 | -0.025742 | -5.0012 | 1 | -0.49921 | -0.50029 | 57.6782 | 5.0016 | 8.3549 | 0.0013484 | 0.0013484 | 0.050232 | 2.8887 | -1.153 | -1.7354 | 0 | -2.0012 | 3.0035 | 2.8887 | 2.3096 | 3.4688 | 0 | 1.0023 | 8.6671
Binom Δ изм |  | 0.0071701 | 0.01465 | 0.0042153 | 0.0079536 | 0.0061662 | 0.002993 | 0.0091744 | 2.2176e-05 | 4.137e-05 | 5.7785e-05 | 0.027095 | 0.023942 | 0.0031535 | 2.3126e-07 | 0.00013347 | 0.00014915 | 0.0091365 | 0.0018853 | 0.005237 | 0.00010363 | 0.00010713 | 0.00027075 | 0.00056109 | 0.00054471 | 0.0012902 | 0.0022028 | 0.001658 | 0.0034263 | 0.00056049 | 0.0017085 | 0.0036121 | 0.0016118 | 0.00043451 | 0.0058808
Binom δ изм, % |  | 0.014485 | 0.025367 | 0.0091321 | 0.011477 | 0.0049329 | 0.0024939 | 0.0079786 | 0.044343 | 0.082743 | 0.11556 | 0.54192 | 0 | -0.063095 | 2.3126e-05 | -0.026729 | -0.029804 | 0.015838 | 0.037708 | 0.062642 | 7.1368 | 7.3601 | 0.54192 | 0.019427 | -0.047267 | -0.074398 | 0 | -0.082918 | 0.11421 | 0.019407 | 0.074029 | 0.10424 | 0 | 0.043334 | 0.067899
Binom γ изм, % |  |  | 0.025374 | 0.0073012 | 0.013776 |  |  |  | 0.00044352 | 0.00082739 | 0.0011557 | [6 empty] | 0.015825 | 0.0032655 | 0.0090707 | 0.0020726 | 0.0021426 | 0.0054151

## pnt #15
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 15 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 128.3 | 120 | 111.7 | 5 | 5 | 5 | 123.3 | 130 | 106.7 | 1 | 0.99619 | 0.99619 | 55.6783 | 5.607 | 11.1375 | 4.9757 | 0.35623 | 0.34017 | 288.675 | 201.3036 | 345.0918 | 0 | 0 | 30.1916 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 835.0704 | 12.5798 | 837.1575
Счетчик MTE | 15 | 49.9908 | 57.7577 | 40.3839 | 69.2977 | 128.2974 | 120.0183 | 111.6843 | 5.0001 | 5.0001 | 5.0023 | 123.3116 | 129.9982 | 106.6902 | 1 | 0.99628 | 0.99614 | 55.6806 | 5.6169 | 11.1559 | 4.9765 | 0.35637 | 0.34057 | 288.7916 | 201.172 | 345.3134 | 0.19758 | -17.4114 | 30.4132 | 288.7916 | 201.9241 | 346.6501 | 835.2769 | 13.1994 | 837.3658
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 15 | 49.997 | 57.7351 | 40.4144 | 69.2821 | 128.3001 | 120 | 111.6999 | 0 | 5 | 5 | 123.3046 | 129.996 | 106.6994 | 1 | 0.9962 | 0.99619 | 55.6783 | 5.6071 | 11.1376 | 3.3207 | 1.9118 | 1.4088 | 0 | 201.3035 | 345.0944 | 0 | -17.5976 | 30.1918 | 0 | 202.0712 | 346.4126 | 546.3979 | 12.5942 | 548.4838
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.02257 | 0.03051 | 0.01561 | 0.0026816 | 0.01829 | 0.015608 | 5.0001 | 0.000134 | 0.002301 | 0.0069796 | 0.00221 | 0.0091896 | 2.3404e-07 | 7.4685e-05 | 5.0823e-05 | 0.0022457 | 0.0098429 | 0.018287 | 1.6558 | 1.5555 | 1.0683 | 288.7916 | 0.1315 | 0.21898 | 0.19758 | 0.18619 | 0.2214 | 288.7916 | 0.14714 | 0.2375 | 288.8791 | 0.60517 | 288.882
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.039077 | 0.07555 | 0.022526 | 0.0020901 | 0.015239 | 0.013976 | 100 | 0.0026799 | 0.045999 | 0.0056602 | 0.0017 | 0.0086134 | 2.3404e-05 | 0.0074964 | 0.0051019 | 0.0040333 | 0.17524 | 0.16393 | 33.2729 | 436.4757 | 313.6678 | 100 | 0.065366 | 0.063416 | 0 | -1.0693 | 0.72797 | 100 | 0.072868 | 0.068514 | 34.5848 | 4.5848 | 34.4989
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.039092 | 0.052845 | 0.027037 |  |  |  | 100.0011 | 0.00268 | 0.04602 | [6 empty] | 0.0038897 | 0.017048 | 0.031675 | 33.1164 | 31.1092 | 21.3653
Binom# | 15 | 49.9985 | 57.7428 | 40.3802 | 69.2906 | 128.2994 | 120.0054 | 111.6953 | 5.001 | 5.0005 | 5.001 | 123.323 | 129.9796 | 106.6974 | 1 | 0.99628 | 0.99615 | 55.6704 | 5.618 | 11.1524 | 4.9764 | 0.35625 | 0.34015 | 288.7708 | 201.1699 | 345.1923 | 0.15573 | -17.4049 | 30.3691 | 288.7709 | 201.9214 | 346.5256 | 835.1331 | 13.1199 | 837.2179
Binom Δ изм |  | 0.0076403 | 0.01483 | 0.003702 | 0.0071293 | 0.0019522 | 0.012904 | 0.010959 | 0.00092576 | 0.00039383 | 0.0012824 | 0.011446 | 0.018626 | 0.0071953 | 1.1483e-07 | 2.7614e-06 | 8.466e-06 | 0.010192 | 0.0011184 | 0.0034086 | 0.00012985 | 0.00012191 | 0.00041698 | 0.020731 | 0.0020434 | 0.1211 | 0.041855 | 0.00656 | 0.044182 | 0.020768 | 0.0026213 | 0.12451 | 0.14386 | 0.079477 | 0.14788
Binom δ изм, % |  | 0.015283 | 0.025677 | 0.0091671 | 0.010288 | 0.0015216 | 0.010751 | 0.0098126 | 0.018515 | 0.0078765 | 0.025637 | 0.0092823 | 0.014328 | 0.0067441 | 1.1483e-05 | 0.00027717 | 0.00084987 | 0.018304 | 0.019911 | 0.030555 | 0.0026092 | 0.034209 | 0.12243 | 0.0071786 | 0.0010158 | 0.035069 | 0 | -0.037676 | 0.14527 | 0.0071914 | 0.0012981 | 0.035918 | 0.017222 | 0.60213 | 0.017661
Binom γ изм, % |  |  | 0.025687 | 0.0064121 | 0.012348 |  |  |  | 0.018515 | 0.0078766 | 0.025649 | [6 empty] | 0.017652 | 0.0019371 | 0.0059039 | 0.002597 | 0.0024382 | 0.0083395

## pnt #16
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.282 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 55.6783 | 11.1375 | 5.607 | 0.24123 | 0.24123 | 4.9883 | 288.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9999 | 288.675 | 202.0725 | 346.41 | 14.4338 | 124.9999 | 837.1575
Счетчик MTE | 16 | 49.9908 | 57.7498 | 40.3844 | 69.3048 | 111.7098 | 120.0034 | 128.2867 | 5.0001 | 4.9992 | 5.0007 | -8.2962 | 0.0022 | 8.294 | 1 | -0.49942 | -0.50056 | 55.6811 | 11.1498 | 5.6264 | 0.24151 | 0.24066 | 4.9883 | 288.7534 | -100.8276 | -173.4789 | 0.22376 | -174.9088 | 300.0254 | 288.7535 | 201.8893 | 346.5691 | 14.447 | 125.3404 | 837.2119
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 16 | 49.997 | 57.735 | 40.4145 | 69.2819 | 111.7 | 120 | 128.3 | 5 | 0 | 5 | -8.299 | -0.00113 | 8.3002 | 1 | 1 | -0.49999 | 55.6782 | 11.1374 | 5.607 | 1.8712 | 1.4534 | 3.3246 | 288.6762 | 0 | -173.2024 | -0.0010763 | 0 | 300 | 288.6762 | 0 | 346.4088 | 115.4738 | 299.9989 | 635.085
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00617 | 0.01478 | 0.03009 | 0.02289 | 0.00985 | 0.00345 | 0.0133 | 6e-05 | 4.9992 | 0.000662 | 0.0028464 | 0.00333 | 0.0061764 | 3.0025e-07 | 1.4994 | 0.00056656 | 0.0028903 | 0.012373 | 0.019436 | 1.6297 | 1.2127 | 1.6637 | 0.077279 | 100.8276 | 0.27651 | 0.22484 | 174.9088 | 0.025403 | 0.077365 | 201.8893 | 0.16033 | 101.0268 | 174.6585 | 202.127
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.012342 | 0.025593 | 0.074509 | 0.033028 | 0.0088175 | 0.0028749 | 0.010367 | 0.0012 | 100 | 0.013238 | -0.034309 | 151.3636 | 0.074468 | 3.0025e-05 | -300.2322 | -0.11318 | 0.0051908 | 0.11097 | 0.34545 | 674.7979 | 503.9203 | 33.3526 | 0.026763 | -100 | -0.15939 | 0 | -100 | 0.0084669 | 0.026793 | 100 | 0.046262 | 699.2938 | 139.3473 | 24.1429
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.0256 | 0.052117 | 0.039647 |  |  |  | 0.0012 | 99.9838 | 0.01324 | [6 empty] | 0.0050061 | 0.021431 | 0.033665 | 32.594 | 24.2545 | 33.2748
Binom# | 16 | 49.9981 | 57.7365 | 40.3876 | 69.2914 | 111.6928 | 120.0018 | 128.3055 | 5.0007 | 4.9997 | 5.0012 | -8.2838 | -0.011134 | 8.2949 | 1 | -0.49929 | -0.50054 | 55.6719 | 11.1504 | 5.6141 | 0.24142 | 0.24065 | 4.989 | 288.7229 | -100.8195 | -173.4558 | 0.1112 | -174.9573 | 300.0037 | 288.7226 | 201.9273 | 346.539 | 14.4467 | 125.1576 | 837.1888
Binom Δ изм |  | 0.0073008 | 0.013276 | 0.0031823 | 0.013347 | 0.017086 | 0.0016876 | 0.018796 | 0.00062095 | 0.00055928 | 0.0005234 | 0.012434 | 0.013334 | 0.00089994 | 2.4065e-07 | 0.00013423 | 2.1597e-05 | 0.0092735 | 0.00063304 | 0.012377 | 8.7476e-05 | 5.3131e-06 | 0.00066346 | 0.030502 | 0.0080601 | 0.023051 | 0.11256 | 0.048584 | 0.021716 | 0.030955 | 0.038034 | 0.030105 | 0.0002424 | 0.18286 | 0.023072
Binom δ изм, % |  | 0.014604 | 0.02299 | 0.0078801 | 0.019259 | 0.015295 | 0.0014063 | 0.014652 | 0.012419 | 0.011187 | 0.010467 | -0.14988 | 606.0933 | 0.010851 | 2.4065e-05 | -0.026878 | -0.0043146 | 0.016655 | 0.0056776 | 0.21999 | 0.03622 | 0.0022077 | 0.0133 | 0.010563 | -0.007994 | -0.013287 | 0 | -0.027777 | 0.0072382 | 0.01072 | 0.018839 | 0.0086865 | 0.0016778 | 0.14589 | 0.0027558
Binom γ изм, % |  |  | 0.022995 | 0.0055119 | 0.023118 |  |  |  | 0.012419 | 0.011186 | 0.010468 | [6 empty] | 0.016062 | 0.0010965 | 0.021438 | 0.0017495 | 0.00010626 | 0.013269

## pnt #17
` | № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Значение из сценария ПСИ | 17 | 45.008 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 120 | 120 | 120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 144.3375 | 144.3375 | 144.3375 | 0 | 0 | 0 | 288.675 | 288.675 | 288.675 | 433.0125 | 0 | 866.025
Счетчик MTE | 17 | 45.0024 | 57.7513 | 57.7048 | 57.7468 | 120.0015 | 120.0036 | 119.9949 | 5.0003 | 4.9996 | 5.0007 | 120.0212 | 119.9972 | 119.9816 | 0.5003 | 0.5006 | 0.5005 | 57.7343 | 0.013287 | 0.016299 | 5.0002 | 0.0002908 | 0.00088535 | 144.4729 | 144.4223 | 144.5305 | -250.0354 | -249.75 | -250.0014 | 288.7735 | 288.5011 | 288.7729 | 433.4258 | -749.7868 | 866.0475
Счетчик MTE Δ изм
Счетчик MTE δ изм, %
Счетчик MTE γ изм, %
Генератор MTE | 17 | 45.008 | 57.7349 | 57.735 | 57.7351 | 120 | 120 | 120 | 5 | 0 | 5 | 120.0082 | 119.998 | 119.9938 | 0.49992 | 1 | 0.50002 | 57.735 | 5.7735e-05 | 5.7735e-05 | 3.3333 | 1.6665 | 1.6668 | 144.314 | 0 | 144.3412 | -250.0115 | 0 | -249.9963 | 288.6733 | 0 | 288.6738 | 288.6552 | -500.0078 | 577.3471
Генератор MTE Δ изм |  | 0.00563 | 0.01641 | 0.03016 | 0.01167 | 0.0015 | 0.00359 | 0.00509 | 0.000313 | 4.9996 | 0.000706 | 0.01295 | 0.0008 | 0.01215 | 0.00037709 | 0.4994 | 0.00048375 | 0.00069337 | 0.013229 | 0.016241 | 1.6669 | 1.6662 | 1.6659 | 0.15895 | 144.4223 | 0.18925 | 0.023828 | 249.75 | 0.0051313 | 0.10013 | 288.5011 | 0.099119 | 144.7705 | 249.779 | 288.7004
Генератор MTE δ изм, % |  | 0.01251 | 0.028415 | 0.052266 | 0.020209 | 0.00125 | 0.0029916 | 0.0042418 | 0.0062596 | 100 | 0.014118 | 0.01079 | 0.00066668 | 0.010127 | 0.075373 | 99.7621 | 0.096653 | 0.001201 | 99.5655 | 99.6458 | 33.3362 | 572979.5102 | 188165.9143 | 0.11002 | 100 | 0.13094 | -0.0095297 | -100 | -0.0020525 | 0.034673 | 100 | 0.034324 | 33.4015 | -33.3133 | 33.3354
Генератор MTE γ изм, % |  |  | 0.028423 | 0.052239 | 0.020213 |  |  |  | 0.00626 | 99.992 | 0.01412 | [6 empty] | 0.001201 | 0.022914 | 0.028131 | 33.3375 | 33.3242 | 33.3186
Binom# | 17 | 45.0092 | 57.7365 | 57.6993 | 57.7421 | 120.0008 | 119.995 | 120.0043 | 5.0019 | 5.0011 | 5.0022 | 120.0331 | 119.9829 | 119.984 | 0.5001 | 0.50056 | 0.50037 | 57.7234 | 0.013584 | 0.011992 | 5.0016 | 0.00060277 | 0.0012585 | 144.4239 | 144.441 | 144.5261 | -250.0859 | -249.8059 | -250.0817 | 288.7927 | 288.5588 | 288.8401 | 433.3911 | -749.9734 | 866.1916
Binom Δ изм |  | 0.0068234 | 0.014772 | 0.0055678 | 0.004716 | 0.00070654 | 0.008633 | 0.0093472 | 0.0016124 | 0.0014824 | 0.0015732 | 0.011984 | 0.014297 | 0.0023283 | 0.00020295 | 3.5308e-05 | 0.00013176 | 0.010956 | 0.0002966 | 0.0043071 | 0.0014288 | 0.00031197 | 0.00037318 | 0.048997 | 0.018689 | 0.0043937 | 0.0505 | 0.055835 | 0.080236 | 0.019223 | 0.057689 | 0.067262 | 0.034687 | 0.18654 | 0.14411
Binom δ изм, % |  | 0.015162 | 0.025579 | 0.0096488 | 0.0081667 | 0.00058878 | 0.007194 | 0.0077897 | 0.032247 | 0.029651 | 0.031461 | 0.0099853 | 0.011915 | 0.0019405 | 0.040565 | 0.0070531 | 0.026325 | 0.018977 | 2.2323 | 26.425 | 0.028575 | 107.282 | 42.1504 | 0.033914 | 0.01294 | 0.00304 | -0.020197 | -0.022356 | -0.032094 | 0.0066568 | 0.019996 | 0.023292 | 0.008003 | -0.024879 | 0.01664
Binom γ изм, % |  |  | 0.025586 | 0.0096438 | 0.0081684 |  |  |  | 0.032249 | 0.029648 | 0.031465 | [6 empty] | 0.018977 | 0.00051373 | 0.0074601 | 0.028576 | 0.0062395 | 0.0074636